## Sept CEMS
September 2019 - Monthly CEMS Data
| Boiler #1 | [7 empty] | Boiler #2 | [7 empty] | Boiler #3
| Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace
Date | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp
2019-09-01 | 153 | 10 | 54.4 | 127.5 | 23.5 | 0.24 | 0.16 | 936 | 157 | 8.4 | 65.4 | 127.7 | 22 | 0.05 | 0.72 | 934 | 154 | 9.9 | 57.1 | 134.9 | 32.4 | 0.39 | 1 | 931
2019-09-02 | 154 | 9.8 | 42.4 | 128.2 | 22.1 | 0.26 | 0.57 | 937 | 156 | 8.5 | 51.8 | 127.2 | 19.7 | 0.04 | 1.06 | 931 | 152 | 9.7 | 39.8 | 133.1 | 31.5 | 0.34 | 1.02 | 927
2019-09-03 | 153 | 9.9 | 50.1 | 128.1 | 17.9 | 0.25 | 0.66 | 939 | 155 | 8.5 | 66.4 | 125.4 | 19.1 | 0.07 | 1.22 | 939 | 150 | 9.9 | 38.9 | 132.1 | 30.8 | 0.4 | 0.92 | 928
2019-09-04 | 154 | 9.9 | 68.5 | 126 | 21 | 0.22 | 0.66 | 936 | 155 | 8.3 | 69.6 | 126.2 | 23.3 | 0.1 | 1.34 | 945 | 150 | 9.7 | 51.2 | 132 | 34.6 | 0.42 | 0.94 | 926
2019-09-05 | 153 | 9.9 | 54.4 | 125.3 | 22.2 | 0.95 | 0.66 | 936 | 155 | 8.7 | 63 | 126 | 25 | 0.05 | 1.19 | 944 | 147 | 9.2 | 41.1 | 131.9 | 34.9 | 0.35 | 0.89 | 952
2019-09-06 | 152 | 9.9 | 48.4 | 124.7 | 19.8 | 0.25 | 0.67 | 947 | 157 | 8.5 | 68.4 | 127.5 | 22.1 | 0.03 | 1.23 | 945 | 149 | 9.4 | 42.7 | 133.2 | 29.6 | 0.3 | 0.87 | 937
2019-09-07 | 154 | 10 | 57.6 | 127.6 | 23 | 0.23 | 0.65 | 955 | 157 | 8.6 | 72.9 | 128.1 | 18.9 | 0.05 | 1.03 | 954 | 153 | 9.4 | 51.6 | 132.2 | 33 | 0.26 | 0.98 | 939
2019-09-08 | 153 | 9.7 | 56.9 | 127.5 | 22.5 | 0.23 | 0.68 | 949 | 158 | 8.8 | 70.4 | 128.7 | 22 | 0.06 | 1.1 | 925 | 152 | 9 | 55.7 | 132.9 | 24.6 | 0.28 | 1.04 | 935
2019-09-09 | [8 empty] | 156 | 8.3 | 70.8 | 126.3 | 26.8 | 0.04 | 0.93 | 937 | 149 | 8.9 | 52.3 | 132.7 | 29.3 | 0.33 | 0.93 | 923
2019-09-10 | [8 empty] | 156 | 8.5 | 90 | 126.8 | 23.7 | 0.09 | 0.85 | 934 | 148 | 9.1 | 62.9 | 130.6 | 29.9 | 0.32 | 0.92 | 928
2019-09-11 | [8 empty] | 156 | 8.9 | 85.8 | 126.1 | 26.4 | 0.08 | 1.21 | 929 | 148 | 9.2 | 62.3 | 130.6 | 31.4 | 0.31 | 0.93 | 926
2019-09-12 | [8 empty] | 154 | 8.7 | 59.3 | 125.4 | 36.7 | 0.07 | 1.37 | 932 | 150 | 9.1 | 51.2 | 129.6 | 33.1 | 0.35 | 1.15 | 927
2019-09-13 | [8 empty] | 154 | 9.1 | 54.9 | 129.8 | 30.9 | 0.06 | 1.6 | 905 | 149 | 9.3 | 49.3 | 130 | 31.4 | 0.33 | 1.2 | 924
2019-09-14 | [8 empty] | 151 | 9.1 | 55.4 | 128.1 | 23.4 | 0.07 | 1.6 | 921 | 148 | 9.4 | 53.8 | 131.3 | 27.5 | 0.28 | 1.24 | 922
2019-09-15 | [8 empty] | 152 | 9.1 | 63.5 | 129.2 | 20.9 | 0.06 | 1.72 | 926 | 148 | 9.4 | 52.2 | 131.3 | 29.8 | 0.45 | 1.25 | 922
2019-09-16 | [8 empty] | 151 | 9.4 | 37.1 | 129.1 | 22.1 | 0.07 | 1.61 | 905 | 145 | 9.4 | 43.7 | 129.7 | 27.5 | 0.36 | 1.15 | 915
2019-09-17 | [8 empty] | 153 | 9.6 | 47.9 | 127.1 | 34 | 0.13 | 1.83 | 897 | 148 | 9.6 | 35 | 130.1 | 30.7 | 0.34 | 1.27 | 891
2019-09-18 | [8 empty] | 153 | 9.7 | 64.3 | 126.9 | 27 | 0.14 | 1.78 | 887 | 147 | 9.6 | 63.6 | 130.3 | 30.5 | 0.3 | 1.26 | 893
2019-09-19 | [16 empty] | 146 | 9.8 | 54.7 | 129.7 | 35.7 | 0.61 | 1.25 | 914
2019-09-20 | [8 empty] | 151 | 9.1 | 72.6 | 126.8 | 33.8 | 0.15 | 1.64 | 941 | 149 | 9.4 | 49.8 | 131.4 | 31.2 | 0.33 | 1.25 | 935
2019-09-21 | [8 empty] | 155 | 9.1 | 89.3 | 131.5 | 27.7 | 0.23 | 1.73 | 944 | 150 | 9 | 68 | 135.4 | 23.8 | 0.35 | 1.28 | 942
2019-09-22 | [8 empty] | 154 | 9.5 | 90 | 130.9 | 26.8 | 0.06 | 1.88 | 917 | 150 | 9 | 76.5 | 132.7 | 25.6 | 0.32 | 1.39 | 927
2019-09-23 | [8 empty] | 155 | 9.4 | 61.1 | 129.6 | 24.2 | 0.08 | 2.13 | 903 | 151 | 9 | 45 | 132.1 | 31.3 | 0.28 | 1.37 | 915
2019-09-24 | [8 empty] | 157 | 8.8 | 82.4 | 129.6 | 28.2 | 0.28 | 2.08 | 902 | 153 | 8.9 | 66 | 132.6 | 29.9 | 0.27 | 1.39 | 911
2019-09-25 | 151 | 9.1 | 103.2 | 122.8 | 21 | 0.26 | 0.54 | 880 | 156 | 9.2 | 104.6 | 130.8 | 35.1 | 0.62 | 2.17 | 914 | 152 | 9.4 | 76.4 | 131.8 | 29 | 0.24 | 1.42 | 908
2019-09-26 | 150 | 9.3 | 95.5 | 129.8 | 28.4 | 0.25 | 0.51 | 882 | 156 | 9.3 | 71.4 | 129.7 | 27 | 0.05 | 1.99 | 898 | 151 | 9.9 | 63.1 | 132.2 | 35.3 | 0.88 | 1.39 | 897
2019-09-27 | 153 | 9.6 | 119.9 | 132.6 | 21.4 | 0.2 | 0.51 | 893 | 156 | 9.3 | 76.3 | 129.9 | 25.5 | 0.05 | 2.18 | 905 | 150 | 9.5 | 72 | 130.5 | 29.2 | 0.31 | 1.43 | 916
2019-09-28 | 150 | 9.9 | 124.8 | 133.1 | 24.7 | 0.22 | 0.53 | 893 | 154 | 9.1 | 76.3 | 129.1 | 19.1 | 0.08 | 2.1 | 919 | 152 | 9.5 | 87.4 | 132.5 | 28.3 | 0.32 | 1.49 | 890
2019-09-29 | 149 | 9.5 | 158.1 | 131.3 | 22.6 | 0.2 | 0.54 | 906 | 156 | 9.4 | 121.6 | 130.9 | 19.7 | 0.08 | 1.82 | 911 | 153 | 9.4 | 131.3 | 132.1 | 29.8 | 0.33 | 1.58 | 898
2019-09-30 | 151 | 9.8 | 120.5 | 133 | 27.5 | 0.28 | 0.59 | 902 | 158 | 9.4 | 81.8 | 130.5 | 25 | 0.1 | 1.22 | 917
Average | 152.1429 | 9.7357 | 82.4786 | 128.3929 | 22.6857 | 0.28857 | 0.56643 | 920.7857 | 154.9655 | 8.9759 | 71.8724 | 128.3069 | 25.3828 | 0.10483 | 1.5286 | 922.7931 | 149.7931 | 9.3793 | 58.4345 | 131.7759 | 30.4 | 0.3569 | 1.1793 | 920.6552
Min | 149 | 9.1 | 42.4 | 122.8 | 17.9 | 0.2 | 0.16 | 880 | 151 | 8.3 | 37.1 | 125.4 | 18.9 | 0.03 | 0.72 | 887 | 145 | 8.9 | 35 | 129.6 | 23.8 | 0.24 | 0.87 | 890
Max | 154 | 10 | 158.1 | 133.1 | 28.4 | 0.95 | 0.68 | 955 | 158 | 9.7 | 121.6 | 131.5 | 36.7 | 0.62 | 2.18 | 954 | 154 | 9.9 | 131.3 | 135.4 | 35.7 | 0.88 | 1.58 | 952
St Dev | 1.6575 | 0.27063 | 37.0198 | 3.2114 | 2.7712 | 0.19175 | 0.13351 | 26.6406 | 1.9907 | 0.41288 | 17.1839 | 1.8205 | 4.9445 | 0.11344 | 0.43056 | 17.6764 | 2.258 | 0.304 | 18.7729 | 1.4402 | 2.9332 | 0.12251 | 0.20747 | 15.7055
Blank days have less than 18 hours of valid data due to unit shut downs.
According to standard guidelines used by Metro Vacouver Air Quality Policy and Environment Division, a mimimum of 18 hours of valid data is required to generate a valid 24hr average.