## Dec CEMS
December 2019 - Monthly CEMS Data
| Boiler #1 | [7 empty] | Boiler #2 | [7 empty] | Boiler #3
| Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace
Date | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp
2019-12-01 | 153 | 10.1 | 42.4 | 128.9 | 32.3 | 0.16 | 0.87 | 954 | 150 | 9.4 | 65.8 | 129.9 | 27.1 | 0.01 | 1.55 | 967 | 146 | 9.6 | 60.4 | 131.9 | 33.1 | 0.22 | 1.24 | 959
2019-12-02 | 151 | 9.5 | 30.9 | 127.1 | 31.4 | 0.14 | 0.77 | 948 | 150 | 9.2 | 50.2 | 129.7 | 31.6 | 0.06 | 1.23 | 961 | 147 | 9.9 | 40.3 | 130.2 | 35.2 | 0.27 | 1.15 | 922
2019-12-03 | 153 | 9.4 | 49.2 | 127.2 | 28.7 | 0.12 | 0.7 | 962 | 152 | 8.9 | 68 | 127.6 | 31.6 | 0.01 | 0.63 | 971 | 146 | 9.3 | 57.4 | 129.5 | 34.6 | 0.2 | 1.07 | 951
2019-12-04 | 155 | 9.7 | 57.9 | 127.3 | 28.1 | 0.15 | 0.71 | 938 | 154 | 9.4 | 72.8 | 130 | 36.9 | 0.04 | 0.7 | 940 | 149 | 9.4 | 53.7 | 129.8 | 34 | 0.2 | 0.94 | 947
2019-12-05 | 153 | 9.7 | 39.1 | 127.4 | 28.6 | 0.15 | 0.79 | 947 | 152 | 9.2 | 62.2 | 129 | 33.1 | 0.06 | 1.01 | 952 | 148 | 9.6 | 48.2 | 131.2 | 35.5 | 0.22 | 1.05 | 932
2019-12-06 | 154 | 9.6 | 37.6 | 125.9 | 24.4 | 0.09 | 0.74 | 964 | 151 | 9 | 65.6 | 128.2 | 33.5 | 0.06 | 0.62 | 965 | 148 | 9.7 | 54 | 133.5 | 33.5 | 0.25 | 0.95 | 956
2019-12-07 | 155 | 9.1 | 48.6 | 126.2 | 29.2 | 0.12 | 0.72 | 973 | 153 | 9 | 56.2 | 128.2 | 37.9 | 0.05 | 0.53 | 955 | 149 | 9.5 | 61.3 | 130.3 | 33 | 0.25 | 0.81 | 950
2019-12-08 | 155 | 9.3 | 41.7 | 123.5 | 27.9 | 0.16 | 0.74 | 961 | 153 | 8.9 | 49.9 | 127.8 | 36.6 | 0.03 | 0.59 | 962 | 148 | 9.4 | 59.3 | 130.6 | 33.6 | 0.26 | 0.84 | 961
2019-12-09 | 153 | 9.5 | 19.9 | 123.3 | 28.7 | 0.11 | 0.74 | 947 | 152 | 9.2 | 38.1 | 127.5 | 38.1 | 0.09 | 0.9 | 957 | 149 | 9.6 | 43.7 | 130.5 | 34.9 | 0.21 | 1 | 950
2019-12-10 | 154 | 9.9 | 25.8 | 128.9 | 25.8 | 0.1 | 0.77 | 936 | 150 | 9.3 | 38.3 | 128.8 | 39 | 0.03 | 0.89 | 948 | 147 | 9.7 | 47.7 | 130.1 | 33.6 | 0.21 | 1.15 | 940
2019-12-11 | 153 | 9.6 | 26.4 | 129.6 | 27.9 | 0.2 | 0.72 | 944 | 150 | 9 | 48.8 | 129.9 | 35.5 | 0.07 | 0.22 | 960 | 148 | 9.5 | 59.1 | 132.1 | 32.2 | 0.27 | 1.34 | 947
2019-12-12 | 153 | 9.7 | 13.2 | 132.1 | 31.4 | 2.09 | 0.56 | 942 | 150 | 8.8 | 36.2 | 129 | 35.1 | 0.03 | 0.71 | 950 | 148 | 9.4 | 55.8 | 130.1 | 35.7 | 0.26 | 1.43 | 952
2019-12-13 | 152 | 9.5 | 26.1 | 127.1 | 28.7 | 0.21 | 0.52 | 946 | 152 | 9.1 | 34.8 | 129.7 | 37.9 | 0.07 | 1.92 | 930 | 147 | 9.6 | 46.7 | 130.6 | 37 | 0.24 | 1.32 | 920
2019-12-14 | 151 | 9.4 | 29.7 | 127.7 | 29.2 | 0.2 | 0.56 | 952 | 152 | 9 | 48.2 | 130.2 | 43.2 | 0.03 | 0.34 | 933 | 146 | 9.3 | 49.2 | 129.4 | 35.6 | 0.29 | 1.36 | 933
2019-12-15 | 151 | 9.5 | 58.8 | 126.7 | 29 | 0.14 | 0.63 | 945 | 152 | 9.2 | 78.7 | 130.6 | 41.6 | 0.08 | 0.54 | 931 | 145 | 9.1 | 78.2 | 129.3 | 33.5 | 0.27 | 1.52 | 950
2019-12-16 | 153 | 9.7 | 90.2 | 127.7 | 24.8 | 0.22 | 0.61 | 941 | 154 | 9.2 | 90.5 | 128.6 | 37.3 | 0.08 | 0.62 | 935 | 145 | 9.3 | 101.8 | 129.8 | 35.2 | 0.37 | 1.61 | 947
2019-12-17 | 154 | 9.5 | 27.3 | 127 | 28 | 0.17 | 0.61 | 932 | 152 | 9 | 40.6 | 130.2 | 40.1 | 0.06 | 0.29 | 926 | 146 | 9.4 | 45.8 | 131.4 | 39 | 0.37 | 1.49 | 919
2019-12-18 | 154 | 9.5 | 33.3 | 128.1 | 31 | 0.12 | 0.57 | 932 | 152 | 8.8 | 36.5 | 129.1 | 39 | 0.08 | 0.2 | 939 | 146 | 9.3 | 52.3 | 128.6 | 37.1 | 0.3 | 1.27 | 924
2019-12-19 | 154 | 9.5 | 27.3 | 128.3 | 29.7 | 0.16 | 0.55 | 927 | 153 | 8.7 | 38.2 | 130.2 | 38.4 | 0.08 | 0.35 | 934 | 147 | 9.3 | 47.8 | 132 | 39.2 | 0.37 | 1.3 | 929
2019-12-20 | 153 | 9.5 | 33 | 126.7 | 29.9 | 0.25 | 0.54 | 928 | 153 | 8.7 | 38.9 | 129.5 | 36.2 | 0.06 | 0.24 | 941 | 146 | 9.2 | 49.3 | 129.1 | 37 | 0.24 | 0.94 | 929
2019-12-21 | 155 | 9.5 | 30.3 | 128.1 | 25.3 | 0.14 | 0.55 | 924 | 155 | 8.8 | 41.4 | 129.6 | 28.5 | 0.01 | 0.41 | 930 | 149 | 9.2 | 53.4 | 130.3 | 37.8 | 0.35 | 1.06 | 921
2019-12-22 | 153 | 9.6 | 36.4 | 127.3 | 27.6 | 0.15 | 0.6 | 927 | 155 | 8.7 | 47.5 | 129.6 | 27.7 | 0.03 | 0.33 | 938 | 149 | 9.4 | 61.5 | 129.9 | 35.8 | 0.29 | 1.1 | 926
2019-12-23 | 153 | 9.6 | 28.6 | 128.7 | 25.5 | 0.18 | 0.63 | 930 | 153 | 8.6 | 34.1 | 129.7 | 26.9 | 0.03 | 0.36 | 943 | 147 | 9.5 | 48.1 | 130.8 | 37.3 | 0.44 | 1.14 | 935
2019-12-24 | 153 | 9.3 | 29.7 | 129.3 | 28.7 | 0.17 | 0.62 | 935 | 153 | 8.5 | 39.3 | 130.3 | 29.6 | 0.04 | 0.34 | 946 | 146 | 9.3 | 40.8 | 129.9 | 35.4 | 0.26 | 1.09 | 914
2019-12-25 | 152 | 9.4 | 40.4 | 129 | 25 | 0.17 | 0.64 | 940 | 151 | 8.6 | 50.6 | 128.6 | 25.8 | 0.02 | 1.01 | 963 | 144 | 9.2 | 43.9 | 128.3 | 38.5 | 0.24 | 1.05 | 933
2019-12-26 | 154 | 9.5 | 60.1 | 127 | 26.3 | 0.14 | 0.67 | 935 | 154 | 8.8 | 78.9 | 129.1 | 31.4 | 0.08 | 1.98 | 939 | 149 | 9.3 | 86.1 | 129.3 | 38.4 | 0.3 | 1.48 | 912
2019-12-27 | 153 | 9.3 | 24.5 | 127.4 | 25.4 | 0.17 | 0.69 | 937 | 155 | 8.7 | 28 | 129.4 | 28.9 | 0.02 | 1.57 | 961 | 149 | 9.3 | 46 | 131.2 | 37.3 | 0.42 | 1.18 | 929
2019-12-28 | 153 | 9.4 | 17.8 | 126.6 | 27.8 | 0.21 | 0.65 | 940 | 153 | 8.7 | 19 | 129.4 | 30 | 0.08 | 1.24 | 963 | 149 | 9.3 | 40.3 | 130.4 | 34.2 | 0.31 | 1.09 | 953
2019-12-29 | 152 | 9.3 | 21.9 | 125.6 | 29.5 | 0.22 | 0.62 | 939 | 155 | 8.7 | 23.7 | 128.7 | 30.4 | 0.01 | 1.07 | 951 | 148 | 9.1 | 37.2 | 130.5 | 35 | 0.3 | 1.12 | 955
2019-12-30 | 151 | 9.3 | 18.5 | 124.8 | 26 | 0.14 | 0.61 | 944 | 152 | 8.9 | 19.6 | 127.8 | 33.8 | 0.04 | 1.13 | 941 | 147 | 9.7 | 31.5 | 131.2 | 37.7 | 0.28 | 1.18 | 936
2019-12-31 | 151 | 9.4 | 13.6 | 127 | 31.7 | 0.21 | 0.67 | 925 | 153 | 9.1 | 16.8 | 129.9 | 36.9 | 0.13 | 1.06 | 929 | 147 | 9.5 | 26.9 | 128.4 | 40.9 | 0.3 | 1.27 | 919
Average | 153.0323 | 9.5097 | 34.8452 | 127.3387 | 28.1774 | 0.22452 | 0.6571 | 941.7742 | 152.4516 | 8.9387 | 47.0129 | 129.2194 | 34.1806 | 0.050645 | 0.7929 | 947.129 | 147.2581 | 9.4161 | 52.5065 | 130.329 | 35.8323 | 0.28258 | 1.1787 | 937.129
Min | 151 | 9.1 | 13.2 | 123.3 | 24.4 | 0.09 | 0.52 | 924 | 150 | 8.5 | 16.8 | 127.5 | 25.8 | 0.01 | 0.2 | 926 | 144 | 9.1 | 26.9 | 128.3 | 32.2 | 0.2 | 0.81 | 912
Max | 155 | 10.1 | 90.2 | 132.1 | 32.3 | 2.09 | 0.87 | 973 | 155 | 9.4 | 90.5 | 130.6 | 43.2 | 0.13 | 1.98 | 971 | 149 | 9.9 | 101.8 | 133.5 | 40.9 | 0.44 | 1.61 | 961
St Dev | 1.2243 | 0.19383 | 16.1437 | 1.7243 | 2.1812 | 0.34837 | 0.085526 | 12.0602 | 1.5457 | 0.24587 | 18.6149 | 0.85846 | 4.7148 | 0.029205 | 0.49307 | 13.2508 | 1.4135 | 0.19165 | 14.957 | 1.1455 | 2.1336 | 0.061858 | 0.20031 | 14.5528
Blank days have less than 18 hours of valid data due to unit shut downs.
According to standard guidelines used by Metro Vacouver Air Quality Policy and Environment Division, a mimimum of 18 hours of valid data is required to generate a valid 24hr average.