## Feb CEMS
February 2020 - Monthly CEMS Data
| Boiler #1 | [7 empty] | Boiler #2 | [7 empty] | Boiler #3
| Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace
Date | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp
2020-02-01 | [8 empty] | 154 | 9.1 | 55.5 | 130.1 | 21.7 | 0.04 | 0.57 | 923 | 149 | 9.5 | 44 | 129.3 | 30.5 | 0.26 | 0.5 | 911
2020-02-02 | 157 | 9.5 | 83.6 | 127.8 | 32.9 | 0.22 | 0.97 | 914 | 155 | 8.9 | 53.6 | 129.3 | 25.2 | 0.05 | 1.05 | 934 | 151 | 9.6 | 42.9 | 130.5 | 33.5 | 0.22 | 0.48 | 915
2020-02-03 | 154 | 9.5 | 48.7 | 127.2 | 29 | 0.2 | 1.02 | 927 | 153 | 9.1 | 41.8 | 130 | 24.2 | 0.05 | 0.78 | 924 | 148 | 9.9 | 31.5 | 130.3 | 33.3 | 0.28 | 0.38 | 900
2020-02-04 | 157 | 9.7 | 69.6 | 128.8 | 30.6 | 0.18 | 1.04 | 899 | 152 | 9.1 | 51.2 | 129.1 | 25.7 | 0.02 | 0.36 | 918 | 149 | 10.4 | 30.4 | 130.1 | 41.8 | 0.63 | 0.37 | 880
2020-02-05 | 156 | 10 | 74.3 | 127.4 | 33.4 | 0.26 | 1.09 | 885 | 155 | 9.6 | 68.6 | 130.6 | 36.5 | 0.07 | 0.6 | 890 | 148 | 9.9 | 46.2 | 131.4 | 42.2 | 0.59 | 0.46 | 873
2020-02-06 | 155 | 9.7 | 70.3 | 125.8 | 34.1 | 0.19 | 1.01 | 892 | 154 | 9.6 | 52.9 | 130.9 | 29.4 | 0.07 | 0.49 | 900 | 148 | 9.7 | 47.4 | 131.5 | 35.9 | 0.28 | 0.48 | 877
2020-02-07 | 155 | 9.6 | 66.9 | 126.4 | 29.8 | 0.23 | 1.02 | 904 | 154 | 9.4 | 53.8 | 129.5 | 25.2 | 0.03 | 0.21 | 906 | 150 | 9.5 | 44.6 | 130.3 | 34.2 | 0.25 | 0.55 | 904
2020-02-08 | 155 | 9.6 | 66.4 | 128.6 | 30.7 | 0.21 | 1.04 | 916 | 154 | 9.3 | 59.1 | 130.3 | 27.9 | 0.06 | 0.21 | 898 | 148 | 9.4 | 53 | 131 | 34.8 | 0.27 | 0.62 | 915
2020-02-09 | 156 | 10 | 63.9 | 130.5 | 22.6 | 0.16 | 1.04 | 905 | 155 | [5 empty] | 0.67 | 907 | 149 | 9.8 | 52.4 | 132.3 | 39 | 0.07 | 0.55 | 906
2020-02-10 | 156 | 10 | 38.6 | 128.7 | 27.6 | 0.24 | 1.07 | 909 | 155 | 9.8 | 25.2 | 134.1 | 26.1 | 0.49 | 0.58 | 907 | 148 | 10.1 | 37.7 | 131.1 | 28.2 | 0.33 | 0.6 | 897
2020-02-11 | 155 | 9.6 | 60.1 | 128.7 | 30.7 | 0.18 | 1.07 | 927 | 155 | 9.3 | 62.7 | 128.6 | 29.4 | 0.2 | 0.21 | 930
2020-02-12 | 154 | 9.5 | 96.7 | 129.2 | 29.1 | 0.2 | 0.64 | 934 | 155 | 9.6 | 110.2 | 131 | 29.4 | 0.16 | 0.31 | 916
2020-02-13 | 155 | 9.4 | 71.1 | 125.1 | 36.4 | 0.18 | 0.12 | 931 | 154 | 9.2 | 78.3 | 128.4 | 27.2 | 0.16 | 0.35 | 935 | 149 | 9.6 | 116.9 | 132.4 | 30.7 | 0.29 | 0.02 | 932
2020-02-14 | 156 | 9.4 | 62.9 | 129 | 27.2 | 0.23 | 0.16 | 928 | 153 | 9.2 | 61.5 | 128.8 | 29 | 0.22 | 0.54 | 938 | 146 | 9.6 | 88.6 | 129.4 | 31.3 | 0.29 | 0.05 | 934
2020-02-15 | 155 | 9.8 | 60.5 | 126.5 | 33.3 | 0.17 | 0.18 | 921 | 155 | 9.3 | 75.6 | 130.4 | 28.8 | 0.17 | 0.71 | 926 | 146 | 9.8 | 91.1 | 129.5 | 30.8 | 0.22 | 0.04 | 925
2020-02-16 | 155 | 10 | 60.7 | 126.5 | 34.2 | 0.21 | 0.17 | 910 | 155 | 9.5 | 78.4 | 129.5 | 29.8 | 0.18 | 0.8 | 918 | 147 | 9.9 | 106.7 | 130.1 | 29.1 | 0.3 | 0.03 | 924
2020-02-17 | 155 | 9.6 | 53.3 | 129 | 25.6 | 0.12 | 0.22 | 926 | 156 | 9.3 | 65.1 | 131 | 25.7 | 0.2 | 1.29 | 927 | 144 | 9.8 | 78.5 | 129 | 29.3 | 0.25 | 0.05 | 917
2020-02-18 | 157 | 9.6 | 48.9 | 129.1 | 26.3 | 0.2 | 0.25 | 923 | 155 | 9.1 | 69.1 | 128.3 | 23.2 | 0.17 | 1.39 | 932 | 148 | 9.7 | 78 | 130 | 29.2 | 0.23 | 0.02 | 924
2020-02-19 | 157 | 9.3 | 50.5 | 127.9 | 25.3 | 0.16 | 0.29 | 938 | 156 | 8.8 | 60 | 129.6 | 27.9 | 0.21 | 0.92 | 943 | 148 | 9.6 | 84.9 | 132 | 30.2 | 0.22 | 0.2 | 925
2020-02-20 | 153 | 9.4 | 36.1 | 127.2 | 29.1 | 0.16 | 0.32 | 931 | 155 | 9 | 53 | 129.8 | 27.8 | 0.17 | 0.53 | 949 | 147 | 9.8 | 68.8 | 131.6 | 28.5 | 0.36 | 0.37 | 922
2020-02-21 | 151 | 9.7 | 38.9 | 128.1 | 31.4 | 0.18 | 0.34 | 936 | 154 | 8.9 | 61.3 | 128.8 | 26.2 | 0.2 | 0.58 | 959 | 146 | 9.8 | 69.8 | 134.1 | 30.8 | 0.22 | 0.39 | 925
2020-02-22 | 152 | 9.6 | 50.7 | 124.9 | 28.6 | 0.22 | 0.34 | 944 | 158 | 8.8 | 75 | 128.8 | 24.8 | 0.12 | 1.31 | 959 | 144 | 9.3 | 68.7 | 129 | 30.7 | 0.3 | 0.4 | 943
2020-02-23 | 151 | 9.6 | 54.5 | 125.7 | 24.4 | 0.21 | 0.36 | 949 | 153 | 8.9 | 78.7 | 129.3 | 22.8 | 0.12 | 1.15 | 945 | 145 | 9.1 | 77.7 | 130.4 | 30.7 | 0.23 | 0.38 | 943
2020-02-24 | 153 | 9.9 | 56.1 | 127.2 | 20.8 | 0.1 | 0.36 | 936 | 155 | 9.1 | 78.2 | 130.5 | 20.2 | 0.17 | 1.15 | 942 | 147 | 9.8 | 78.1 | 131 | 33.5 | 0.22 | 0.37 | 921
2020-02-25 | 152 | 9.8 | 42.4 | 125.1 | 21.2 | 0.08 | 0.33 | 947 | 152 | 8.9 | 53.4 | 128.8 | 22.3 | 0.2 | 0.95 | 948 | 147 | 9.8 | 61.9 | 129.7 | 28.4 | 0.21 | 0.4 | 935
2020-02-26 | 155 | 9.8 | 60.2 | 126.6 | 21.5 | 0.12 | 0.31 | 943 | 155 | 9 | 82.7 | 128.8 | 24.8 | 0.04 | 0.97 | 940 | 148 | 9.7 | 81.5 | 129 | 32.6 | 0.32 | 0.4 | 919
2020-02-27 | 154 | 9.8 | 34.4 | 126 | 21.7 | 0.18 | 0.31 | 945 | 154 | 8.9 | 51.4 | 127.5 | 27.3 | 0.13 | 0.71 | 931 | 148 | 9.5 | 71.4 | 128.6 | 32.6 | 0.23 | 0.39 | 918
2020-02-28 | 153 | 9.6 | 23.7 | 123.4 | 30.7 | 0.21 | 0.34 | 935 | 154 | 9.2 | 61.8 | 128.8 | 27.6 | 0.06 | 0.79 | 938 | 148 | 9.7 | 63.5 | 128.2 | 32.3 | 0.17 | 0.39 | 916
2020-02-29 | 150 | 9.6 | 36.5 | 124.7 | 28.7 | 0.19 | 0.36 | 924 | 154 | 9.1 | 51.9 | 129.2 | 28.3 | 0.16 | 0.9 | 929 | 147 | 9.5 | 61.9 | 129.2 | 32.1 | 0.2 | 0.37 | 918
Average | 154.4286 | 9.6643 | 56.4464 | 127.1821 | 28.4607 | 0.18536 | 0.56321 | 924.25 | 154.4483 | 9.1786 | 63.2143 | 129.6357 | 26.5857 | 0.14 | 0.7269 | 928 | 147.5185 | 9.6963 | 65.8556 | 130.4074 | 32.4519 | 0.27556 | 0.34296 | 915.5185
Min | 150 | 9.3 | 23.7 | 123.4 | 20.8 | 0.08 | 0.12 | 885 | 152 | 8.8 | 25.2 | 127.5 | 20.2 | 0.02 | 0.21 | 890 | 144 | 9.1 | 30.4 | 128.2 | 28.2 | 0.07 | 0.02 | 873
Max | 157 | 10 | 96.7 | 130.5 | 36.4 | 0.26 | 1.09 | 949 | 158 | 9.8 | 110.2 | 134.1 | 36.5 | 0.49 | 1.39 | 959 | 151 | 10.4 | 116.9 | 134.1 | 42.2 | 0.63 | 0.62 | 943
St Dev | 1.9327 | 0.19667 | 16.1206 | 1.701 | 4.3381 | 0.041854 | 0.37156 | 16.9107 | 1.2126 | 0.26577 | 15.8333 | 1.2502 | 3.2179 | 0.094438 | 0.33896 | 17.7442 | 1.626 | 0.25189 | 21.9204 | 1.3587 | 3.6982 | 0.11178 | 0.1878 | 17.9709
Blank days have less than 18 hours of valid data due to unit shut downs.
According to standard guidelines used by Metro Vacouver Air Quality Policy and Environment Division, a mimimum of 18 hours of valid data is required to generate a valid 24hr average.